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产品特点
●
具有铅酸电池充放电管理及活化控制功能
●
具备输入掉电、电池欠压、电池活化告警功能
● 
电磁抗扰度四级
●
最大瞬时输出电流达
1
9
A
●
高效率、高可靠性
●
工作温度范围
: -40
℃
 ~ +70
℃
)
 (
BE450-24
是我司为配电自动化设备提供的充电式模块电源。该产品具有体积小、效率高、性能稳定的优点；本产品采用金属外壳模块化封装,防尘防潮、抗干扰能力强;输入、输出端为接线型端子便于连接;本产品电网适应能力强,可在较宽输入电压范围内工作;本产品具有输出短路、过压等保护功能。另外,本产品具有智能充电功能,可对外接的
24v
电池充电,在交流断电时电池可不间断的对负载供电,具有防止电池过放电的保护功能;具有电源的状态显示;具有电池活化功能,手动或通过外部信号自动对电池进行活化维护。本电源适用于配电自动化终端、电力智能箱变,环网柜以及其他行业需要不间断供电,且要求较高的设备。
)




	输入特性

	项目
	测试条件
	最小
	典型
	最大
	单位

	输入电压范围
	交流输入
	175
	220
	265
	VAC

	
	直流输入 
	200
	--
	375
	VDC

	输入频率
	
	47
	--
	63
	HZ

	效率
	220VAC,IO=5A
	80
	--
	--
	%

	输入电流
	220VAC,IO=5A
	--
	--
	0.5
	A

	输入冲击电流
	220VAC,冷启动
	--
	40
	--
	A

	输入两倍过压
	VO接2A负载，不接电池，输入440Vac维持1秒断开，间隔10秒后再次投入，重复10次
	
电源不损坏



	输出特性

	项目
	测试条件
	输出
	最小
	典型
	最大
	单位

	输出电压
	典型负载,电池不接
	VO
	26.5
	27
	27.5
	V

	输出电流
	典型输入
	VO
	--
	5
	19(15S)
	A

	源调整率
	典型负载
	VO
	--
	--
	±1
	%

	负载调整率
	10%-100%负载
	VO
	--
	--
	±2
	%

	纹波噪声
	220VAC,满载,20MHz带宽
	VO
	--
	--
	280
	mV

	温漂系数
	典型负载
	VO
	--
	±0.03
	--
	%/℃

	过压保护
	电池不接
	VO
	--
	--
	35
	V

	掉电维持时间
	 10W
	VO
	500
	--
	--
	ms

	短路保护
	电池不接
	VO
	自恢复保护

	电池管理特性

	项目
	测试条件
	最小
	典型
	最大
	单位

	电池浮充电压
	IB=0.1A
	26.5
	27
	27.5
	V

	电池充电电流
	IO=2A
	0.6
	0.75
	0.9
	A

	电池放电关断点
	IO=1A
	19.5
	20
	21
	V

	电池活化完成点
	IO=1A
	22
	22.5
	23.5
	V

	电池欠压告警点
	IO=1A
	22
	22.5
	23.5
	V

	电池关断延时
	IO=1A
	5
	10
	15
	S

	遥控节点接触时间
	遥控电池活化启动、活化退出
	1
	--
	5
	S

	
	遥控电池退出
	3
	--
	5
	S

	电池反接保护
	无输入电压,电池正负反向接入时,电源不损坏



	安规和环境特性

	项目
	测试条件
	最小
	典型
	最大
	单位

	绝缘 电压
	输入 - PE
	测试时间1分钟,漏电流<5mA
	2500
	--
	--
	VAC

	
	输入 - 输出
	
	2500
	--
	--
	VAC

	
	输出 - PE
	
	2500
	--
	--
	VAC

	
	告警信号-其它
	
	2500
	
	
	VAC

	绝缘
电阻
	输入 - PE
	500VDC
	50
	--
	--
	MΩ

	
	输入 - 输出
	
	50
	--
	--
	MΩ

	1000
	输出 - PE
	
	50
	--
	--
	MΩ

	工作温度
	
	-40
	--
	+70
	℃

	存储温度
	
	-40
	--
	+85
	℃

	存储湿度
	
	--
	--
	95
	%RH

	耐振动
	10~50HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z 轴各60分钟







	电磁兼容特性

	EMI
	传导骚扰
	--

	
	辐射骚扰
	--

	EMS
	浪涌抗扰度
	满足GB/T 17626.5中四级要求

	
	脉冲群抗扰度
	满足GB/T 17626.4中四级要求

	
	静电放电抗扰度
	满足GB/T 17626.2中四级要求

	
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度
	VO负载为10W,按照GB/T15153.1中规定
满足突降△U为100%,电压中断0.5S,
重复频率为10S的条件下,应能正常工作



	其它特性

	外形尺寸
	长*宽*高
	168*110*45 mm

	重量
	典型
	1000g

	冷却方式
	
	自然空冷

	平均无故障时间
	
	大于10万小时



	电源原理方框图
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	外观尺寸图



单位：mm
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	端子定义

	端子号
	端子名称
	定义
	端子号
	端子名称
	定义

	1
	ACL
	交流输入火线
	12
	BG
	遥控电池退出

	2
	PE
	保护地
	13
	RL
	活化放电负载正

	3
	ACN
	交流输入零线
	14
	COM
	遥控公共节点

	4
	NC
	空脚
	15
	VO-
	负载输出负

	5
	VC
	告警输出公共端
	16
	VO-
	负载输出负

	6
	POK
	输入失电告警
	17
	VO+
	负载输出正

	7
	HOK
	电池活化状态
	18
	VO+
	负载输出正

	8
	VL
	电池欠压告警
	19
	B+
	电池正极

	9
	VH
	电源故障告警
	20
	B+
	电池正极

	10
	HK
	遥控活化启动
	21
	B-
	电池负极

	11
	HG
	遥控活化退出
	22
	B-
	电池负极



	使用说明



1. 电源状态指示
充电:绿色指示灯,表明电源正常工作,同时在给电池充电;
放电:红色指示灯,表明电源已经停止工作,同时电池在对负载放电或电池处于活化状态;
欠压:红色指示灯,指示灯亮的时候,表明电池输出处于欠压状态;
活化:红色指示灯,表明电池处于活化状态;
故障:红色指示灯,表明电源处于故障状态,即输出过压保护或电池反接。
2. 电源使用
    本电源适用于对6—30Ah铅酸电池或胶体免维护电池进行充电;电源本身对负载输出电流,同时为电池进行恒流恒压充电,当电池充电完成后,电源自动转为浮充电状态;当交流断电时,电池不间断为负载供电,零切换时间,当电池放电至欠压告警点时,电源输出电池欠压告警信号,当电池放电低于放电关断点时,延时大约10秒后,电源关闭负载输出;负载需要较大电流,超出电源提供的最大电流时,电源自身保护,负载电流开始由电池提供,当负载电流小于电源提供的最大电流时,电源自动启动工作。
3. 遥控电池活化的使用
当电池长时间处于浮充电状态,应对电池进行活化以免电池极板钝化,活化可以由外部CPU控制的继电器把电源的活化端子HK、COM短接一次或手动短接HK、COM（不小于1秒,但最好不要超过5秒）电池进入活化状态,电源关闭输出,电池放电,当电池放电至活化完成点时,电源重新启动工作向负载供电并为电池充电;如果电池需要提前退出活化,可以将HG端子对COM短接一次（不小于1秒，但最好不要超过5秒）,电池自动退出活化。
4. 遥控电池退出功能
通过外部无源节点使BG对COM短接一次（不小于3秒,但最好不要超过5秒）,即可以使电池放电停止。
5. 告警端子的使用
告警输出端子为电子节点(见内部原理图),需在VC端输入+5V～+30V直流电压,在告警时告警节点导通或截止,告警节点带载能力为0～5mA,告警结点压降为0.1～3V。
	告警结点
	告警名称
	正常（或非活化）时状态
	告警（或活化）时状态

	VL
	电池欠压告警
	断
	通

	POK
	交流断电告警
	通
	断

	HOK
	电池活化
	断
	通

	VH
	电源故障告警
	断
	通



6.按键的使用
活化on:轻触式按键,电池活化手动启动;  活化off:轻触式按键,电池活化手动退出。
电池on:轻触式按键,电池手动投入;      电池off:轻触式按键,电池手动退出。
7.活化端子RL的使用
此端子为电池活化时加速电池放电设置。根据不同的电池容量选择放电电阻的大小,当电源正常工作时,该电阻不工作;当电池进入活化状态时,电阻接通电池。
放电电流的选择:
放电电流（A）=0.1*电池容量（AH）-经常性负载电流（A）
如果计算出的放电电流为负,则可以不加放电电阻。放电电阻应该妥善放置散热,并远离电源模块
	使用注意事项



1. 输出请选用截面积大于2.5mm2的导线。
2. 本产品不具备输入过压保护功能,输入电压不得超过指标极限值。
3. 为进一步降低输出纹波噪声,用户可在输出端并联10～470uF电解电容和1uF独石电容。
4. 本产品输出不允许并联工作。
5. 本机的PE端与外壳连通,PE端应接入大地,以增加抗干扰能力。
6. 本电源工作时外壳较热,请在电源周围保留一定的缝隙保持空气流动利于散热,对温度敏感的装置尽量远离电源。
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